## Demanda
DEMANDA (BLOCO ADMINISTRATIVO)
CÁLCULO DA DEMANDA - NTC-04 - 100% para os primeiros 12KW e 50% para restante
Soma Geral Iluminação e tomadas: |  |  | 511556 | W
Iluminação e tomadas: F.D 100%
12000 | W | 100%
Iluminação tomadas: |  |  | 13043.4783 | VA
Iluminação e tomadas: F.D 50%
499556 | W | 50%
Iluminação tomadas: |  |  | 271497.8261 | VA
Ar Condicionado: F.D 75% - 106 aparelhos (Split)
245000 | W x | 75%
Ar Cond.: | 199728.2609 | VA
Chuveiro: F.D 39% - 6 aparelhos
27000 | W x | 39%
Chuveiro: | 11445.6522 | VA
Motores
2208 | W
Motor: | 3640 | VA
DEMANDA TOTAL
D = | 499355.2174 | VA
ID = | 758.6918 | A
CONCLUSÕES:
DISJUNTOR: TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 800A
TUBULAÇÃO: 4xØ100mm PVC-RÍGIDO
CONDUTORES: 4x3 FASES E 4x1 NEUTRO (4x4#185,0mm² - 06/1KV EPR/XLPE 90° ENCORDOAMENTO CLASSE 2)
TERRA: 4x1#(4x95mm² - NÚ)

## QDF-S
QDF-S (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO SUBTÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) |  |  |  | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 8 | 16 | 32 | 60 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 |  | 8 | 30 | 4 |  | Iluminação - Banheiros/Circulação/Escada | [10 empty] | 1328 | 1443.4783 | 0.92 | 220 | 6.5613 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1443.4783
2 | 7 |  |  |  |  | Iluminação - Emergência | [10 empty] | 56 | 60.8696 | 0.92 | 220 | 0.27668 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 |  | C |  | 60.8696
3 |  |  |  |  | 10 | Tomada - Circulação/DML/Almoxarifado | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 2173.913
4 |  |  |  |  | 7 | Tomada - Banheiros | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C | 1521.7391
5 |  |  |  |  | 3 | Tomada - Câmera/Wifi | [10 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 652.1739
6 | [5 empty] | QFL1-0 | [10 empty] | 36184 | 39330.4348 | 0.92 | 380 | 59.7564 | 0 | 16 | 16 | 60 |  | C |  |  |  | 39330.4348
7 | [5 empty] | QFL2-0 | [10 empty] | 36184 | 39330.4348 | 0.92 | 380 | 59.7564 | 0 | 16 | 16 | 60 |  | C |  |  |  | 39330.4348
8 | [5 empty] | QFL3-0 | [10 empty] | 13784 | 14982.6087 | 0.92 | 380 | 22.7637 | 0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 14982.6087
9 | [5 empty] | QFL4-0 | [10 empty] | 12932 | 14056.5217 | 0.92 | 380 | 21.3567 | 0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 14056.5217
10 | [5 empty] | QFL5-0 | [10 empty] | 138156 | 150169.5652 | 0.92 | 380 | 228.159 | 0 | 95 | 50 | 175 |  | C |  |  |  | 150169.5652
11 | [5 empty] | QFL6-0 | [10 empty] | 23348 | 25378.2609 | 0.92 | 380 | 38.4519 | 0 | 10 | 10 | 40 |  | C |  |  |  | 25378.2609
12 | [5 empty] | QFL7-0 | [10 empty] | 13076 | 14213.0435 | 0.92 | 380 | 21.5945 | 0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 14213.0435
13 | [5 empty] | QFL8-0 | [10 empty] | 36184 | 39330.4348 | 0.92 | 380 | 59.7564 | 0 | 16 | 16 | 60 |  | C |  |  |  | 39330.4348
14 | [5 empty] | QFL9-0 | [10 empty] | 95404 | 103700 | 0.92 | 380 | 157.1212 | 0 | 70 | 35 | 125 |  | C |  |  |  | 103700
15 | [5 empty] | QFAC (PREVISÃO) | [10 empty] | 45000 | 48913.0435 | 0.92 | 380 | 74.3157 | 3x25,0 | 25 | 16 | 70 |  | C |  |  |  | 48913.0435
16 | [5 empty] | Reserva
17 | [5 empty] | Reserva
18 | [5 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [16 empty] | 455636 | 495256.5217 | 0.92 | 380 | 750.3887 | 2x3x185,0 | 2x1x185,0 | 2x95,0 | 500 |  | C | 2173.913 | 1504.3478 | 2173.913 | 489404.3478
F.D.: 300kVA

## QFL1-0
QFL1-0 (QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 1 - SUBTÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | 300 | 500 | Esp | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 12 |  |  |  |  | Iluminação | [10 empty] | 384 | 417.3913 | 0.92 | 220 | 1.8972 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 417.3913
2 |  | 2 | 1 |  |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 700 | 760.8696 | 0.92 | 220 | 3.4585 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 760.8696
3 |  |  |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
4 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 6000
5 |  |  |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
6 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 6000
7 |  |  |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1630.4348
8 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 6000
9 |  |  |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
10 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 6000
11 |  |  |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
12 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 6000
13 | [5 empty] | Reserva
14 | [5 empty] | Reserva
15 | [5 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [16 empty] | 36184 | 39330.4348 | 0.92 | 380 | 59.7564 | 3x16,0 | 16 | 16 | 60 |  | C | 2808.6957 | 3260.8696 | 3260.8696 | 30000

## QFL2-0
QFL2-0 (QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 2 - SUBTÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | 300 | 500 | Esp | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 12 |  |  |  |  | Iluminação | [10 empty] | 384 | 417.3913 | 0.92 | 220 | 1.8972 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 417.3913
2 |  | 2 | 1 |  |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 700 | 760.8696 | 0.92 | 220 | 3.4585 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 760.8696
3 |  |  |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
4 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 6000
5 |  |  |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
6 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 6000
7 |  |  |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1630.4348
8 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 6000
9 |  |  |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
10 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 6000
11 |  |  |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
12 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 6000
13 | [5 empty] | Reserva
14 | [5 empty] | Reserva
15 | [5 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [16 empty] | 36184 | 39330.4348 | 0.92 | 380 | 59.7564 | 3x16,0 | 16 | 16 | 60 |  | C | 2808.6957 | 3260.8696 | 3260.8696 | 30000

## QFL3-0
QFL3-0 (QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 3 - SUBTÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | Esp | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 12 |  |  | Iluminação | [10 empty] | 384 | 417.3913 | 0.92 | 220 | 1.8972 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 417.3913
2 |  | 8 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1739.1304
3 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1086.9565
4 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 10000 | 10869.5652 | 0.92 | 380 | 16.5146 | 3x4,0 | 4 | 4 | 25 |  | C |  |  |  | 10869.5652
5 |  | 4 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
6 |  |  |  | Reserva
7 |  |  |  | Reserva
8 |  |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [14 empty] | 13784 | 14982.6087 | 0.92 | 380 | 22.7637 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 1286.9565 | 1739.1304 | 1086.9565 | 10869.5652

## QFL4-0
QFL4-0 (QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 4 - SUBTÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | 500 | Esp | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 16 |  |  |  | Iluminação | [10 empty] | 512 | 556.5217 | 0.92 | 220 | 2.5296 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C |  | 556.5217
2 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
3 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1086.9565
4 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 6000
5 |  | 2 | 1 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 978.2609
6 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
7 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1630.4348
8 |  |  | 2 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
9 |  |  |  |  | Reserva
10 |  |  |  |  | Reserva
11 |  |  |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [15 empty] | 12932 | 14056.5217 | 0.92 | 380 | 21.3567 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2608.6957 | 2730.4348 | 2717.3913 | 6000

## QFL5-0
QFL5-0 (QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 5 - SUBTÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 300 | 500 | Esp | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 18 |  |  |  | Iluminação | [10 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C |  |  | 626.087
2 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
3 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
4 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
5 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
6 |  |  | 2 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1086.9565
7 |  |  | 2 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
8 |  |  |  |  | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
9 |  |  |  |  | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
10 |  |  |  |  | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
11 |  |  |  |  | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
12 |  |  |  |  | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
13 |  |  | 2 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
14 |  |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
15 |  | 2 |  |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 652.1739
16 |  |  |  |  | Reserva
17 |  |  |  |  | Reserva
18 |  |  |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [15 empty] | 138156 | 150169.5652 | 0.92 | 380 | 228.159 | 3x95,0 | 95 | 50 | 175 |  | C | 2173.913 | 1630.4348 | 2365.2174 | 144000
FD: 112,5kVA

## QFL6-0
QFL6-0 (QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 6 - SUBTÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | 300 | 736 | Esp | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 24 |  |  |  |  | Iluminação | [10 empty] | 768 | 834.7826 | 0.92 | 220 | 3.7945 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 834.7826
2 |  | 1 | 1 |  |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 500 | 543.4783 | 0.92 | 220 | 2.4704 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 543.4783
3 |  |  |  | 1 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 736 | 800 | 0.92 | 220 | 3.6364 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 800
4 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 3680 | 4000 | 0.92 | 380 | 6.0774 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 4000
5 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 3680 | 4000 | 0.92 | 380 | 6.0774 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 4000
6 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 2208 | 2400 | 0.92 | 380 | 3.6464 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 2400
7 |  |  |  | 1 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 736 | 800 | 0.92 | 220 | 3.6364 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 800
8 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 3680 | 4000 | 0.92 | 380 | 6.0774 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 4000
9 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 3680 | 4000 | 0.92 | 380 | 6.0774 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 4000
10 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 3680 | 4000 | 0.92 | 380 | 6.0774 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 4000
11 | [5 empty] | Reserva
12 | [5 empty] | Reserva
13 | [5 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [16 empty] | 23348 | 25378.2609 | 0.92 | 380 | 38.4519 | 3x10,0 | 10 | 10 | 40 |  | C | 834.7826 | 1343.4783 | 800 | 22400

## QFL7-0
QFL7-0 (QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 7 - SUBTÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | 300 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 18 |  |  | Iluminação | [10 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C |  | 626.087
2 |  | 5 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
3 |  |  | 2 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 652.1739
4 |  | 5 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
5 |  | 10 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 2173.913
6 |  | 10 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
7 |  |  |  | QFLE7-0 | [10 empty] | 5900 | 6413.0435 | 0.92 | 380 | 9.7436 | 3x4,0 | 4 | 4 | 25 |  | C |  |  |  | 6413.0435
8 |  |  |  | Reserva
9 |  |  |  | Reserva
10 |  |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [14 empty] | 13076 | 14213.0435 | 0.92 | 380 | 21.5945 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2173.913 | 2800 | 2826.087 | 6413.0435

## QFLE7-0
QFLE7-0 (QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO DE ENERGIA ESTABILIZADA 7 - SUBTÉRREO)
CIRCUITOS | TOMADAS (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 200 | 300 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 |  | 3 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 110 | 8.8933 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 978.2609
2 | 5 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 110 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
3 | 6 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 110 | 11.8577 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
4 | 4 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 110 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
5 | 6 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 110 | 11.8577 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
6 | 4 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 110 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 869.5652
7 |  |  | Reserva
8 |  |  | Reserva
9 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 5900 | 6413.0435 | 0.92 | 220 | 29.1502 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 1847.8261 | 2391.3043 | 2173.913 | 0

## QFL8-0
QFL8-0 (QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 8 - SUBTÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | 300 | 500 | Esp | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 12 |  |  |  |  | Iluminação | [10 empty] | 384 | 417.3913 | 0.92 | 220 | 1.8972 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 417.3913
2 |  | 2 | 1 |  |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 700 | 760.8696 | 0.92 | 220 | 3.4585 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 760.8696
3 |  |  |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
4 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 6000
5 |  |  |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
6 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 6000
7 |  |  |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1630.4348
8 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 6000
9 |  |  |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
10 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 6000
11 |  |  |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
12 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 5520 | 6000 | 0.92 | 380 | 9.1161 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 6000
13 | [5 empty] | Reserva
14 | [5 empty] | Reserva
15 | [5 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [16 empty] | 36184 | 39330.4348 | 0.92 | 380 | 59.7564 | 3x16,0 | 16 | 16 | 60 |  | C | 2808.6957 | 3260.8696 | 3260.8696 | 30000

## QFL9-0
QFL9-0 (QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 9 - SUBTÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | 300 | 500 | Esp | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 12 |  |  |  |  | Iluminação | [10 empty] | 384 | 417.3913 | 0.92 | 220 | 1.8972 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 417.3913
2 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 7360 | 8000 | 0.92 | 380 | 12.1547 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 8000
3 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 7360 | 8000 | 0.92 | 380 | 12.1547 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 8000
4 |  |  |  | 2 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
5 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 7360 | 8000 | 0.92 | 380 | 12.1547 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 8000
6 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 7360 | 8000 | 0.92 | 380 | 12.1547 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 8000
7 |  |  |  | 2 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1086.9565
8 |  |  |  | 2 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
9 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 7360 | 8000 | 0.92 | 380 | 12.1547 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 8000
10 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 7360 | 8000 | 0.92 | 380 | 12.1547 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 8000
11 |  |  |  | 2 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
12 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 7360 | 8000 | 0.92 | 380 | 12.1547 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 8000
13 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 7360 | 8000 | 0.92 | 380 | 12.1547 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 8000
14 |  |  |  | 2 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1086.9565
15 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 7360 | 8000 | 0.92 | 380 | 12.1547 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 8000
16 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 7360 | 8000 | 0.92 | 380 | 12.1547 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 8000
17 |  |  |  | 2 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
18 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 7360 | 8000 | 0.92 | 380 | 12.1547 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 8000
19 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 7360 | 8000 | 0.92 | 380 | 12.1547 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 8000
20 |  | 2 | 1 |  |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 700 | 760.8696 | 0.92 | 220 | 3.4585 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 760.8696
21 | [5 empty] | Reserva
22 | [5 empty] | Reserva
23 | [5 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [16 empty] | 95404 | 103700 | 0.92 | 380 | 157.1212 | 3x70,0 | 70 | 35 | 125 |  | C | 2591.3043 | 2173.913 | 2934.7826 | 96000
FD: 75kVA

## QDF-T
QDF-T (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) |  |  |  | TOMADAS (WATTS) |  |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 8 | 16 | 32 | 60 | 150 | 200 | 600 | 4500 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 |  | 2 | 48 | [5 empty] | Iluminação - Salas | [10 empty] | 1568 | 1704.3478 | 0.92 | 220 | 7.747 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1704.3478
2 |  |  | 52 | [5 empty] | Iluminação - Salas | [10 empty] | 1664 | 1808.6957 | 0.92 | 220 | 8.2213 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1808.6957
3 |  |  | 44 | [5 empty] | Iluminação - Salas | [10 empty] | 1408 | 1530.4348 | 0.92 | 220 | 6.9565 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1530.4348
4 |  | 2 | 48 | [5 empty] | Iluminação - Salas | [10 empty] | 1568 | 1704.3478 | 0.92 | 220 | 7.747 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1704.3478
5 |  | 8 | 34 | [5 empty] | Iluminação - Salas | [10 empty] | 1216 | 1321.7391 | 0.92 | 220 | 6.0079 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1321.7391
6 |  |  | 50 | 4 |  |  |  |  | Iluminação - Circulação | [10 empty] | 1840 | 2000 | 0.92 | 220 | 9.0909 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2000
7 |  | 2 | 20 | [5 empty] | Iluminação - Circulação | [10 empty] | 672 | 730.4348 | 0.92 | 220 | 3.3202 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 730.4348
8 | 9 | [7 empty] | Iluminação - Emergência | [10 empty] | 72 | 78.2609 | 0.92 | 220 | 0.35573 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 |  | C |  | 78.2609
9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1630.4348
11 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
12 | [5 empty] | 6 |  |  | Tomada - Reunião Pesq. e pós graduação | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
13 | [5 empty] | 6 |  |  | Tomada - Reunião Pesq. e pós graduação | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
14 | [5 empty] | 10 |  |  | Tomada - Gepex/Pesq. e pós graduação | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 2173.913
15 | [5 empty] | 8 |  |  | Tomada - Pesq. e pós graduação/Protocolo | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1739.1304
16 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1630.4348
17 | [5 empty] | 9 |  |  | Tomada - Coordenação | [10 empty] | 1800 | 1956.5217 | 0.92 | 220 | 8.8933 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1956.5217
18 |  |  |  |  | 3 | 8 |  |  | Tomada - Cosie-e | [10 empty] | 2050 | 2228.2609 | 0.92 | 220 | 10.1285 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2228.2609
19 | [5 empty] | 8 |  |  | Tomada - Coordenação | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
20 | [5 empty] | 8 |  |  | Tomada - Sala Técnica | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1739.1304
21 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | Tomada - Banheiros/Circulação | [10 empty] | 1800 | 1956.5217 | 0.92 | 220 | 8.8933 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 1956.5217
22 | [5 empty] | 7 |  |  | Tomada - Catracas/Recepção | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1521.7391
23 | [5 empty] | 5 |  |  | Tomada - Circulação/Praça | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
24 | [6 empty] | 2 |  | Tomada - Copa | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 1304.3478
25 | [5 empty] | 8 |  |  | Tomada - Copa | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C | 1739.1304
26 | [6 empty] | 2 |  | Tomada - Copa | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  | 1304.3478
27 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | Tomada - Banheiros | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 1304.3478
28 | [5 empty] | 5 |  |  | Tomada - Vivência Tercerizados | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
29 | [5 empty] | 2 | 1 |  | Tomada - Vivência Tercerizados | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
30 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Tomada - Banheiros/Circulação | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 1630.4348
31 | [5 empty] | 6 |  |  | Tomada - Processamento | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
32 | [5 empty] | 8 |  |  | Tomada - Processamento | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1739.1304
33 | [5 empty] | 8 |  |  | Tomada - Processamento | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1739.1304
34 | [5 empty] | 6 |  |  | Tomada - Coordenação Apoio | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
35 | [5 empty] | 6 |  |  | Tomada - Copa/Vivência | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C | 1304.3478
36 | [5 empty] | 1 | 1 |  | Tomada - Copa/Vivência | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  | 869.5652
37 | [5 empty] | 10 |  |  | Tomada - Almoxarifado/Atendimento | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 2173.913
38 | [7 empty] | 1 | Chuveiro - Vestiário Masculino | [10 empty] | 4500 | 4891.3043 | 0.92 | 220 | 22.2332 | 6 | 6 | 6 | 32 | 40 | C | 4891.3043
39 | [7 empty] | 1 | Chuveiro - Vestiário Masculino | [10 empty] | 4500 | 4891.3043 | 0.92 | 220 | 22.2332 | 6 | 6 | 6 | 32 | 40 | C |  | 4891.3043
40 | [7 empty] | 1 | Chuveiro - Vestiário Masculino | [10 empty] | 4500 | 4891.3043 | 0.92 | 220 | 22.2332 | 6 | 6 | 6 | 32 | 40 | C |  |  | 4891.3043
41 | [7 empty] | 1 | Chuveiro - Vestiário Feminino | [10 empty] | 4500 | 4891.3043 | 0.92 | 220 | 22.2332 | 6 | 6 | 6 | 32 | 40 | C | 4891.3043
42 | [7 empty] | 1 | Chuveiro - Vestiário Feminino | [10 empty] | 4500 | 4891.3043 | 0.92 | 220 | 22.2332 | 6 | 6 | 6 | 32 | 40 | C |  | 4891.3043
43 | [7 empty] | 1 | Chuveiro - Vestiário Feminino | [10 empty] | 4500 | 4891.3043 | 0.92 | 220 | 22.2332 | 6 | 6 | 6 | 32 | 40 | C |  |  | 4891.3043
44 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | Tomada - Câmeras/Wifi | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
45 | [8 empty] | QFL1-1 | [10 empty] | 6384 | 6939.1304 | 0.92 | 380 | 10.5138 | 0 | 4 | 4 | 25 |  | C |  |  |  | 6939.1304
46 | [8 empty] | QFL2-1 | [10 empty] | 6384 | 6939.1304 | 0.92 | 380 | 10.5138 | 0 | 4 | 4 | 25 |  | C |  |  |  | 6939.1304
47 | [8 empty] | QDF-S | [10 empty] | 455636 | 495256.5217 | 0.92 | 380 | 750.3887 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | C |  |  |  | 495256.5217
48 | [8 empty] | QDF-1 | [10 empty] | 163796 | 178039.1304 | 0.92 | 380 | 269.7563 | 0 | 70 | 35 | 175 |  | C |  |  |  | 178039.1304
49 | [8 empty] | QFAC (Previsão) | [10 empty] | 100000 | 108695.6522 | 0.92 | 380 | 165.146 | 3x50,0 | 50 | 25 | 125 |  | C |  |  |  | 108695.6522
50 | [8 empty] | QIE-1 | [10 empty] | 43704 | 47504.3478 | 0.92 | 380 | 72.1754 | 3x35,0 | 35 | 16 | 60
51 | [8 empty] | QF-EL | [10 empty] | 2448 | 2660.8696 | 0.92 | 380 | 4.0428 | 0 | 6 | 6 | 32
52 | [8 empty] | Reserva
53 | [8 empty] | Reserva
54 | [8 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [19 empty] | 858110 | 932728.2609 | 0.92 | 380 | 1417.134 | 4x3x185,0 | 4x1x185,0 | 4x95,0 | 800 |  | C | 29060.8696 | 28752.1739 | 28880.4348 | 795869.5652
F.D.: 500kVA

## QFBI
QFBI - QUADRO DE FORÇA DAS BOMBAS DE INCÊNDIO
CIRCUITOS | TOMADAS (WATTS) |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 200 | 368 | 7360 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 |  |  | 1 | Bomba de Incêndio Principal 10CV | [10 empty] | 7360 | 8000 | 0.92 | 380 | 12.1547 | 3x4,0 | 4 | 4 | 25 |  | C |  |  |  | 8000
2 |  | 1 |  | Bomba de Incêndio Jockey 1/2CV | [10 empty] | 368 | 400 | 0.92 | 380 | 0.60774 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 400
3 | 2 |  |  | Tomada - Uso Geral | [10 empty] | 400 | 434.7826 | 0.92 | 220 | 1.9763 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 434.7826
4 |  |  |  | Reserva
5 |  |  |  | Reserva
6 |  |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [14 empty] | 8128 | 8834.7826 | 0.92 | 380 | 13.4231 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 434.7826 | 0 | 0 | 8400

## QFL1-1
QFL1-1 (QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 1 - TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 12 |  | Iluminação | [10 empty] | 384 | 417.3913 | 0.92 | 220 | 1.8972 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 417.3913
2 |  | 8 | Tomada - Computadores | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1739.1304
3 |  | 7 | Tomada - Computadores | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
4 |  | 7 | Tomada - Computadores | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
5 |  | 8 | Tomada - Computadores | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
8 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 6384 | 6939.1304 | 0.92 | 380 | 10.5138 | 3x4,0 | 4 | 4 | 25 |  | C | 2156.5217 | 1739.1304 | 3043.4783 | 0

## QFL2-1
QFL2-1 (QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 2 - TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 12 |  | Iluminação | [10 empty] | 384 | 417.3913 | 0.92 | 220 | 1.8972 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 417.3913
2 |  | 8 | Tomada - Computadores | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1739.1304
3 |  | 7 | Tomada - Computadores | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
4 |  | 7 | Tomada - Computadores | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
5 |  | 8 | Tomada - Computadores | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
8 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 6384 | 6939.1304 | 0.92 | 380 | 10.5138 | 3x4,0 | 4 | 4 | 25 |  | C | 2156.5217 | 1739.1304 | 3043.4783 | 0

## QF-EL
QF-EL - QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR - PAVIMENTO SUPERIOR
CIRCUITOS | TOMADA (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CONTATOR (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 80 | 2208 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [12 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 3 |  | Tomada | [10 empty] | 240 | 260.8696 | 0.92 | 220 | 1.1858 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  |  | C | 260.8696
2 |  | 1 | Elevador | [10 empty] | 2208 | 2400 | 0.92 | 380 | 3.6464 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  |  | C |  |  |  | 2400
3 |  |  | Reserva
4 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 2448 | 2660.8696 | 0.92 | 380 | 4.0428 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  |  | C | 260.8696 | 0 | 0 | 2400

## QDF-1
QDF-1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO SUPERIOR)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) |  |  |  | TOMADAS (WATTS) |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 8 | 16 | 32 | 60 | 100 | 200 | 600 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 |  | 6 | 50 | 2 |  |  |  | Iluminação - Salas | [10 empty] | 1816 | 1973.913 | 0.92 | 220 | 8.9723 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1973.913
2 |  | 2 | 42 |  |  |  |  | Iluminação - Salas/Banheiros | [10 empty] | 1376 | 1495.6522 | 0.92 | 220 | 6.7984 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1495.6522
3 |  |  | 44 |  |  |  |  | Iluminação - Salas | [10 empty] | 1408 | 1530.4348 | 0.92 | 220 | 6.9565 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1530.4348
4 |  |  | 48 |  |  |  |  | Iluminação - Salas | [10 empty] | 1536 | 1669.5652 | 0.92 | 220 | 7.5889 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1669.5652
5 |  | 4 | 36 |  |  |  |  | Iluminação - Salas/Banheiros | [10 empty] | 1216 | 1321.7391 | 0.92 | 220 | 6.0079 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1321.7391
6 |  | 2 | 42 |  |  |  |  | Iluminação - Biblioteca | [10 empty] | 1376 | 1495.6522 | 0.92 | 220 | 6.7984 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1495.6522
7 |  | 2 | 40 |  |  |  |  | Iluminação - Circulação | [10 empty] | 1312 | 1426.087 | 0.92 | 220 | 6.4822 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1426.087
8 | 7 | [6 empty] | Iluminação - Emergência | [10 empty] | 56 | 60.8696 | 0.92 | 220 | 0.27668 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 |  | C |  | 60.8696
9 | [5 empty] | 9 |  | Tomada - Diretor Geral | [10 empty] | 1800 | 1956.5217 | 0.92 | 220 | 8.8933 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1956.5217
10 | [5 empty] | 3 | 1 | Tomada - Lavabo/Copa | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C | 1304.3478
11 | [5 empty] | 5 |  | Tomada - Chefe de Gabinete | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
12 | [5 empty] | 6 |  | Tomada - Chefe de Gabinete | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
13 | [5 empty] | 5 |  | Tomada - Comunicação Social | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
14 | [5 empty] | 8 |  | Tomada - Comunicação Social | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1739.1304
15 |  |  |  |  | 6 | 3 |  | Tomada - Banheiros | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 1304.3478
16 | [5 empty] | 5 |  | Tomada - Copa/Vivência | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C | 1086.9565
17 | [5 empty] | 1 | 1 | Tomada - Copa/Vivência | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  | 869.5652
18 | [5 empty] | 9 |  | Tomada - Processamento | [10 empty] | 1800 | 1956.5217 | 0.92 | 220 | 8.8933 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1956.5217
19 | [5 empty] | 8 |  | Tomada - Reunião/Atendimento | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
20 | [5 empty] | 5 |  | Tomada - Coordenação | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
21 | [5 empty] | 5 |  | Tomada - Coordenação | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
22 | [5 empty] | 8 |  | Tomada - Sala de Reuniões | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
23 | [5 empty] | 8 |  | Tomada - Sala de Reuniões | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1739.1304
24 | [5 empty] | 8 |  | Tomada - Sala de Reuniões | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1739.1304
25 | [5 empty] | 5 |  | Tomada - Sala de Reuniões | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
26 |  |  |  |  | 1 | 8 |  | Tomada - Recepção/Circulação | [10 empty] | 1700 | 1847.8261 | 0.92 | 220 | 8.3992 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1847.8261
27 | [5 empty] | 9 |  | Tomada - Gerência | [10 empty] | 1800 | 1956.5217 | 0.92 | 220 | 8.8933 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1956.5217
28 | [5 empty] | 5 |  | Tomada - Apoio Adm | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
29 | [5 empty] | 5 |  | Tomada - Apoio Adm | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
30 | [5 empty] | 5 |  | Tomada - Aquisições | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1086.9565
31 | [5 empty] | 5 |  | Tomada - Aquisições | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
32 | [5 empty] | 8 |  | Tomada - Aquisições | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1739.1304
33 | [5 empty] | 7 |  | Tomada - Aquisições/Oficina | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
34 | [5 empty] | 8 |  | Tomada - Oficina | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
35 | [5 empty] | 5 |  | Tomada - Equipe TI | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
36 | [5 empty] | 5 |  | Tomada - Equipe TI | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
37 |  |  |  |  | 11 |  |  | Tomada - Circulação | [10 empty] | 1100 | 1195.6522 | 0.92 | 220 | 5.4348 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1195.6522
38 | [5 empty] | 9 |  | Tomada - Apoio/Banheiros | [10 empty] | 1800 | 1956.5217 | 0.92 | 220 | 8.8933 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  | 1956.5217
39 | [5 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
40 | [5 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 2173.913
41 | [5 empty] | 7 |  | Tomada - Coordenação Biblioteca | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
42 | [5 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
43 | [5 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 2173.913
44 | [5 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 2173.913
45 | [5 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
46 | [5 empty] | 4 |  | Tomada - Biblioteca | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
47 |  |  |  |  | 5 |  |  | Tomada - Câmeras/Wifi | [10 empty] | 500 | 543.4783 | 0.92 | 220 | 2.4704 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 543.4783
48 | [7 empty] | QFAC (PREVISÃO) | [10 empty] | 100000 | 108695.6522 | 0.92 | 380 | 165.146 | 3x50,0 | 50 | 25 | 125 |  | C |  |  |  | 108695.6522
49 | [7 empty] | Reserva
50 | [7 empty] | Reserva
51 | [7 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [18 empty] | 163796 | 178039.1304 | 0.92 | 380 | 269.7563 | 3x70,0 | 70 | 35 | 175 |  | C | 23439.1304 | 22986.9565 | 22917.3913 | 108695.6522
F.D.: 112,5kVA