## Demanda BLOCO A
DEMANDA (BLOCO ACADÊMICO) - BLOCO A
CÁLCULO DA DEMANDA - NTC-04 - 100% para os primeiros 12KW e 50% para restante
Soma Geral Iluminação e tomadas: |  |  | 427566 | W
Iluminação e tomadas: F.D 100%
12000 | W | 100%
Iluminação tomadas: |  |  | 13043.4783 | VA
Iluminação e tomadas: F.D 50%
415566 | W | 50%
Iluminação tomadas: |  |  | 225851.087 | VA
Ar Condicionado: F.D 60% - 168 aparelhos (Split)
400000 | W x | 60%
Ar Cond.: | 260869.5652 | VA
DEMANDA TOTAL
D = | 499764.1304 | VA
ID = | 759.313 | A
CONCLUSÕES:
DISJUNTOR: TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 800A
TUBULAÇÃO: 4xØ100mm PVC-RÍGIDO
CONDUTORES: 4x3 FASES E 4x1 NEUTRO (185,0mm² - 06/1KV EPR/XLPE 90° ENCORDOAMENTO CLASSE 2)
TERRA: 4x1#(95mm² - NÚ)

## Demanda BLOCO B
DEMANDA (BLOCO ACADÊMICO) - BLOCO B
CÁLCULO DA DEMANDA - NTC-04 - 100% para os primeiros 12KW e 50% para restante
Soma Geral Iluminação e tomadas: |  |  | 246298 | W
Iluminação e tomadas: F.D 100%
12000 | W | 100%
Iluminação tomadas: |  |  | 13043.4783 | VA
Iluminação e tomadas: F.D 50%
234298 | W | 50%
Iluminação tomadas: |  |  | 127335.8696 | VA
Ar Condicionado: F.D 65% - 84 aparelhos (Split)
225000 | W x | 65%
Ar Cond.: | 158967.3913 | VA
DEMANDA TOTAL
D = | 299346.7391 | VA
ID = | 454.8103 | A
CONCLUSÕES:
DISJUNTOR: TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 500A
TUBULAÇÃO: 2xØ100mm PVC-RÍGIDO
CONDUTORES: 2x3 FASES E 2x1 NEUTRO (185,0mm² - 06/1KV EPR/XLPE 90° ENCORDOAMENTO CLASSE 2)
TERRA: 2x1#(95mm² - NÚ)

## QDFB-T
QDFB-T - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - BLOCO B (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) |  |  |  | TOMADAS (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 8 | 16 | 32 | 60 | 100 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 |  |  | 36 | 3 |  |  | Iluminação - Banheiros/Circulação | [10 empty] | 1332 | 1447.8261 | 0.92 | 220 | 6.581 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1447.8261
2 |  | 12 |  | 4 |  |  | Iluminação - DML/Sala Técnica/Escada | [10 empty] | 432 | 469.5652 | 0.92 | 220 | 2.1344 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 469.5652
3 | 9 | [5 empty] | Iluminação - Emergência | [10 empty] | 72 | 78.2609 | 0.92 | 220 | 0.35573 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 |  | C |  |  | 78.2609
4 |  |  |  |  | 7 |  | Tomada - Circulação | [10 empty] | 700 | 760.8696 | 0.92 | 220 | 3.4585 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C | 760.8696
5 |  |  |  |  | 10 |  | Tomada - Banheiros | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  | 1086.9565
6 |  |  |  |  | 3 |  | Tomada - Câmeras | [10 empty] | 300 | 326.087 | 0.92 | 220 | 1.4822 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 326.087
7 | [5 empty] | 4 | Tomada - Sala Técnica | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
8 | [6 empty] | QFLB1-T | [10 empty] | 138256 | 150278.2609 | 0.92 | 380 | 228.3242 | 3x185,0 | 185 | 95 | 250 |  | C |  |  |  | 150278.2609
9 | [6 empty] | QFLB2-T | [10 empty] | 73476 | 79865.2174 | 0.92 | 380 | 121.3426 | 3x70,0 | 70 | 35 | 125 |  | C |  |  |  | 79865.2174
10 | [6 empty] | QFLB3-T | [10 empty] | 2404 | 2613.0435 | 0.92 | 380 | 3.9701 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 2613.0435
11 | [6 empty] | QFLB4-T | [10 empty] | 6004 | 6526.087 | 0.92 | 380 | 9.9154 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 6526.087
12 | [6 empty] | QFLB5-T | [10 empty] | 5132 | 5578.2609 | 0.92 | 380 | 8.4753 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 5578.2609
13 | [6 empty] | QFLB6-T | [10 empty] | 3512 | 3817.3913 | 0.92 | 380 | 5.7999 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 3817.3913
14 | [6 empty] | QFLB7-T | [10 empty] | 2440 | 2652.1739 | 0.92 | 380 | 4.0296 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 2652.1739
15 | [6 empty] | QFLB8-T | [10 empty] | 2768 | 3008.6957 | 0.92 | 380 | 4.5712 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 3008.6957
16 | [6 empty] | QDFB-1 | [10 empty] | 122930 | 133619.5652 | 0.92 | 380 | 202.4539 | 3x70,0 | 70 | 35 | 175 |  | C |  |  |  | 133619.5652
17 | [6 empty] | QDFB-2 | [10 empty] | 116740 | 126891.3043 | 0.92 | 380 | 192.2596 | 3x70,0 | 70 | 35 | 175 |  | C |  |  |  | 126891.3043
18 | [6 empty] | QFACB-T (PREVISÃO) | [10 empty] | 75000 | 81521.7391 | 0.92 | 380 | 123.8595 | 3x70,0 | 70 | 35 | 125 |  | C |  |  |  | 81521.7391
19 | [6 empty] | Reserva
20 | [6 empty] | Reserva
21 | [6 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [17 empty] | 553298 | 601410.8696 | 0.92 | 380 | 911.2286 | 2x3x185,0 | 2x1x185,0 | 2x95,0 | 500 |  | C | 3078.2609 | 1556.5217 | 404.3478 | 596371.7391
F.D.: 300kVA

## QFLB1-T
QFLB1-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 1 - BLOCO B (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | 500 | Esp | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 18 |  |  |  | Iluminação | [10 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 626.087
2 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásico) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
3 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásico) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
4 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásico) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
5 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásico) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
6 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásico) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
7 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásico) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
8 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásico) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
9 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásico) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
10 |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásico) | [10 empty] | 14720 | 16000 | 0.92 | 380 | 24.3095 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 16000
11 |  |  | 2 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
12 |  |  | 2 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1086.9565
13 |  |  | 2 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
14 |  |  | 2 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
15 |  | 1 | 2 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
16 |  |  |  |  | Reserva
17 |  |  |  |  | Reserva
18 |  |  |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [15 empty] | 138256 | 150278.2609 | 0.92 | 380 | 228.3242 | 3x185,0 | 185 | 95 | 250 |  | C | 1713.0435 | 2173.913 | 2391.3043 | 144000

## QFLB2-T
QFLB2-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 2 - BLOCO B (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) |  | TOMADAS (WATTS) |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 16 | 32 | 200 | 300 | Esp | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 |  | 16 |  |  |  | Iluminação | [10 empty] | 512 | 556.5217 | 0.92 | 220 | 2.5296 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 |  | C |  |  | 556.5217
2 |  | 24 |  |  |  | Iluminação | [10 empty] | 768 | 834.7826 | 0.92 | 220 | 3.7945 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 |  | C |  | 834.7826
3 |  | 24 |  |  |  | Iluminação | [10 empty] | 768 | 834.7826 | 0.92 | 220 | 3.7945 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 |  | C | 834.7826
4 | 2 | 28 |  |  |  | Iluminação - Ferramental/Sala de Aula | [10 empty] | 928 | 1008.6957 | 0.92 | 220 | 4.585 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 |  | C | 1008.6957
5 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 2173.913
6 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 6000 | 6521.7391 | 0.92 | 380 | 9.9088 | 3x4,0 | 4 | 4 | 25 |  | C |  |  |  | 6521.7391
7 |  |  | 1 | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1100 | 1195.6522 | 0.92 | 220 | 5.4348 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1195.6522
8 |  |  |  |  | 2 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1472 | 1600 | 0.92 | 380 | 2.4309 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1600
9 |  |  |  |  | 2 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1472 | 1600 | 0.92 | 380 | 2.4309 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1600
10 |  |  |  |  | 2 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1472 | 1600 | 0.92 | 380 | 2.4309 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1600
11 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 2944 | 3200 | 0.92 | 380 | 4.8619 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 3200
12 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 2944 | 3200 | 0.92 | 380 | 4.8619 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 3200
13 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 2208 | 2400 | 0.92 | 380 | 3.6464 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 2400
14 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 2208 | 2400 | 0.92 | 380 | 3.6464 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 2400
15 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 10000 | 10869.5652 | 0.92 | 380 | 16.5146 | 3x4,0 | 4 | 4 | 25 |  | C |  |  |  | 10869.5652
16 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 10000 | 10869.5652 | 0.92 | 380 | 16.5146 | 3x4,0 | 4 | 4 | 25 |  | C |  |  |  | 10869.5652
17 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 3680 | 4000 | 0.92 | 380 | 6.0774 | 3x4,0 | 4 | 4 | 25 |  | C |  |  |  | 4000
18 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 3680 | 4000 | 0.92 | 380 | 6.0774 | 3x4,0 | 4 | 4 | 25 |  | C |  |  |  | 4000
19 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 3680 | 4000 | 0.92 | 380 | 6.0774 | 3x4,0 | 4 | 4 | 25 |  | C |  |  |  | 4000
20 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 3680 | 4000 | 0.92 | 380 | 6.0774 | 3x4,0 | 4 | 4 | 25 |  | C |  |  |  | 4000
21 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 3680 | 4000 | 0.92 | 380 | 6.0774 | 3x4,0 | 4 | 4 | 25 |  | C |  |  |  | 4000
22 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 3680 | 4000 | 0.92 | 380 | 6.0774 | 3x4,0 | 4 | 4 | 25 |  | C |  |  |  | 4000
23 |  |  |  | 2 |  | Tomada - Ferrametal | [10 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 652.1739
24 |  |  |  |  | 1 | Tomada - Ferrametal (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C
25 |  |  |  | 5 |  | Tomada - Laboratório de Usinagem | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
26 |  |  |  | 5 |  | Tomada - Laboratório de Usinagem | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1630.4348
27 | [5 empty] | Reserva
28 | [5 empty] | Reserva
29 | [5 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [16 empty] | 73476 | 79865.2174 | 0.92 | 380 | 121.3426 | 3x70,0 | 70 | 35 | 125 |  | C | 3473.913 | 3660.8696 | 3382.6087 | 68260.8696

## QFLB3-T
QFLB3-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 3 - BLOCO B (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | 300 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 22 |  |  | Iluminação | [10 empty] | 704 | 765.2174 | 0.92 | 220 | 3.4783 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 765.2174
2 |  | 4 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 869.5652
3 |  |  | 3 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 978.2609
4 |  |  |  | Reserva
5 |  |  |  | Reserva
6 |  |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [14 empty] | 2404 | 2613.0435 | 0.92 | 380 | 3.9701 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 765.2174 | 869.5652 | 978.2609 | 0

## QFLB4-T
QFLB4-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 4 - BLOCO B (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 300 | 500 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 22 |  |  | Iluminação | [10 empty] | 704 | 765.2174 | 0.92 | 220 | 3.4783 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 765.2174
2 |  | 3 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 978.2609
3 |  | 4 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
4 |  | 4 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C
5 |  |  | 2 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
6 |  |  | 2 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
7 |  |  |  | Reserva
8 |  |  |  | Reserva
9 |  |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [14 empty] | 6004 | 6526.087 | 0.92 | 380 | 9.9154 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 765.2174 | 978.2609 | 1304.3478 | 2173.913

## QFLB5-T
QFLB5-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 5 - BLOCO B (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | 500 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 26 |  |  | Iluminação | [10 empty] | 832 | 904.3478 | 0.92 | 220 | 4.1107 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 904.3478
2 |  |  | 3 | Tomada - Sala Tec | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
3 |  | 6 |  | Tomada - Dep Materiais | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
4 |  | 4 |  | Tomada - Materiais | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
5 |  | 4 |  | Tomada - Materiais | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 869.5652
6 |  |  |  | Reserva
7 |  |  |  | Reserva
8 |  |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [14 empty] | 5132 | 5578.2609 | 0.92 | 380 | 8.4753 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 1773.913 | 1630.4348 | 2173.913 | 0

## QFLB6-T
QFLB6-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 6 - BLOCO B (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 16 |  | Iluminação | [10 empty] | 512 | 556.5217 | 0.92 | 220 | 2.5296 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 556.5217
2 |  | 6 | Tomada - Metrologia | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
3 |  | 6 | Tomada - Metrologia | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
4 |  | 3 | Tomada - Metrologia | [10 empty] | 600 | 652.1739 | 0.92 | 220 | 2.9644 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 652.1739
5 |  |  | Reserva
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 3512 | 3817.3913 | 0.92 | 380 | 5.7999 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 1208.6957 | 1304.3478 | 1304.3478 | 0

## QFLB7-T
QFLB7-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 7 - BLOCO B (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 300 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 20 |  | Iluminação | [10 empty] | 640 | 695.6522 | 0.92 | 220 | 3.1621 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 695.6522
2 |  | 3 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 978.2609
3 |  | 3 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 978.2609
4 |  |  | Reserva
5 |  |  | Reserva
6 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 2440 | 2652.1739 | 0.92 | 380 | 4.0296 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 695.6522 | 978.2609 | 978.2609 | 0

## QFLB8-T
QFLB8-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 8 - BLOCO B (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 24 |  | Iluminação | [10 empty] | 768 | 834.7826 | 0.92 | 220 | 3.7945 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 834.7826
2 |  | 4 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 869.5652
3 |  | 6 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
4 |  |  | Reserva
5 |  |  | Reserva
6 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 2768 | 3008.6957 | 0.92 | 380 | 4.5712 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 834.7826 | 869.5652 | 1304.3478 | 0

## QDFB-1
QDFB-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - BLOCO B (1º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) |  |  | TOMADAS (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 8 | 16 | 32 | 150 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 |  | 2 | 22 |  |  | Iluminação - Salas/Banheiro/DML | [10 empty] | 736 | 800 | 0.92 | 220 | 3.6364 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 800
2 |  |  | 36 |  |  | Iluminação - Circulação | [10 empty] | 1152 | 1252.1739 | 0.92 | 220 | 5.6917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1252.1739
3 |  |  | 36 |  |  | Iluminação - Salas de Aula | [10 empty] | 1152 | 1252.1739 | 0.92 | 220 | 5.6917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1252.1739
4 |  |  | 36 |  |  | Iluminação - Salas de Aula | [10 empty] | 1152 | 1252.1739 | 0.92 | 220 | 5.6917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1252.1739
5 | 6 |  |  |  |  | Iluminação - Emergência | [10 empty] | 48 | 52.1739 | 0.92 | 220 | 0.23715 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 |  | C |  | 52.1739
6 |  |  |  |  | 5 | Tomada - Sala de Pesquisa | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1086.9565
7 |  |  |  |  | 4 | Tomada - Sala do Técnico | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
8 |  |  |  | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
9 |  |  |  | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
10 |  |  |  | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1630.4348
11 |  |  |  | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
12 |  |  |  | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
13 |  |  |  | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1630.4348
14 |  |  |  | 9 |  | Tomada - Banheiros | [10 empty] | 1350 | 1467.3913 | 0.92 | 220 | 6.67 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  | 1467.3913
15 |  |  |  | 7 |  | Tomada - Circulação | [10 empty] | 1050 | 1141.3043 | 0.92 | 220 | 5.1877 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 1141.3043
16 |  |  |  | 3 |  | Tomada - Câmeras | [10 empty] | 450 | 489.1304 | 0.92 | 220 | 2.2233 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 489.1304
17 | [5 empty] | QFLB1-1 | [10 empty] | 6696 | 7278.2609 | 0.92 | 380 | 11.0582 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 7278.2609
18 | [5 empty] | QFLB2-1 | [10 empty] | 6232 | 6773.913 | 0.92 | 380 | 10.2919 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 6773.913
19 | [5 empty] | QFLB3-1 | [10 empty] | 5704 | 6200 | 0.92 | 380 | 9.4199 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 6200
20 | [5 empty] | QFLB4-1 | [10 empty] | 5704 | 6200 | 0.92 | 380 | 9.4199 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 6200
21 | [5 empty] | QFLB5-1 | [10 empty] | 5704 | 6200 | 0.92 | 380 | 9.4199 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 6200
22 | [5 empty] | QFACB-1 (PREVISÃO) | [10 empty] | 75000 | 81521.7391 | 0.92 | 380 | 123.8595 | 3x70,0 | 70 | 35 | 125
23 | [5 empty] | Reserva
24 | [5 empty] | Reserva
25 | [5 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [16 empty] | 122930 | 133619.5652 | 0.92 | 380 | 202.4539 | 3x70,0 | 70 | 35 | 175 |  | C | 6182.6087 | 6521.7391 | 6741.3043 | 32652.1739
F.D.: 106kVA

## QFLB1-1
QFLB1-1 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 1 - BLOCO B (1º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 28 |  | Iluminação | [10 empty] | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | 4.4269 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C |  | 973.913
2 |  | 7 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
3 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
4 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 2173.913
5 |  | 2 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 400 | 434.7826 | 0.92 | 220 | 1.9763 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 434.7826
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
8 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 6696 | 7278.2609 | 0.92 | 380 | 11.0582 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2173.913 | 2930.4348 | 2173.913 | 0

## QFLB2-1
QFLB2-1 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 2 - BLOCO B (1º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 26 |  | Iluminação | [10 empty] | 832 | 904.3478 | 0.92 | 220 | 4.1107 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C |  | 904.3478
2 |  | 7 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
3 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
4 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 2173.913
5 |  |  | Reserva
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 6232 | 6773.913 | 0.92 | 380 | 10.2919 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2173.913 | 2426.087 | 2173.913 | 0

## QFLB3-1
QFLB3-1 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 3 - BLOCO B (1º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 22 |  | Iluminação | [10 empty] | 704 | 765.2174 | 0.92 | 220 | 3.4783 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C |  | 765.2174
2 |  | 5 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
3 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
4 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 2173.913
5 |  |  | Reserva
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 5704 | 6200 | 0.92 | 380 | 9.4199 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2173.913 | 1852.1739 | 2173.913 | 0

## QFLB4-1
QFLB4-1 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 4 - BLOCO B (1º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 22 |  | Iluminação | [10 empty] | 704 | 765.2174 | 0.92 | 220 | 3.4783 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C |  | 765.2174
2 |  | 5 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
3 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
4 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 2173.913
5 |  |  | Reserva
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 5704 | 6200 | 0.92 | 380 | 9.4199 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2173.913 | 1852.1739 | 2173.913 | 0

## QFLB5-1
QFLB5-1 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 5 - BLOCO B (1º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 22 |  | Iluminação | [10 empty] | 704 | 765.2174 | 0.92 | 220 | 3.4783 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C |  | 765.2174
2 |  | 5 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
3 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
4 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 2173.913
5 |  |  | Reserva
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 5704 | 6200 | 0.92 | 380 | 9.4199 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2173.913 | 1852.1739 | 2173.913 | 0

## QDFB-2
QDFB-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - BLOCO B (2º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) |  |  | TOMADAS (WATTS) |  |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 8 | 16 | 32 | 100 | 150 | 200 | 600 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 |  |  | 48 |  |  |  |  | Iluminação - Salas | [10 empty] | 1536 | 1669.5652 | 0.92 | 220 | 7.5889 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1669.5652
2 |  |  | 46 |  |  |  |  | Iluminação - Salas | [10 empty] | 1472 | 1600 | 0.92 | 220 | 7.2727 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1600
3 |  | 4 | 36 |  |  |  |  | Iluminação - Salas/DML/Sala Técnica | [10 empty] | 1216 | 1321.7391 | 0.92 | 220 | 6.0079 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1321.7391
4 |  |  | 30 |  |  |  |  | Iluminação - Sala/Banheiro | [10 empty] | 960 | 1043.4783 | 0.92 | 220 | 4.7431 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1043.4783
5 |  |  | 36 |  |  |  |  | Iluminação - Circulação | [10 empty] | 1152 | 1252.1739 | 0.92 | 220 | 5.6917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1252.1739
6 | 7 | [6 empty] | Iluminação - Emergência | [10 empty] | 56 | 60.8696 | 0.92 | 220 | 0.27668 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 |  | C | 60.8696
7 |  |  |  |  | 10 |  |  | Tomada - Sala de Desenho | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1630.4348
8 |  |  |  |  | 10 |  |  | Tomada - Lab de Matemática | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
9 | [6 empty] | 2 | Tomada - Sala | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
10 | [5 empty] | 6 |  | Tomada - Sala | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
11 | [5 empty] | 4 |  | Tomada - Sala | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 869.5652
12 |  |  |  |  | 10 |  |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
13 |  |  |  |  | 10 |  |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1630.4348
14 |  |  |  |  | 10 |  |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
15 |  |  |  |  | 10 |  |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
16 |  |  |  |  | 10 |  |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1630.4348
17 |  |  |  |  | 10 |  |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
18 | [5 empty] | 4 |  | Tomada - Sala Técnica | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 869.5652
19 |  |  |  | 9 |  |  |  | Tomada - Banheiros | [10 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 978.2609
20 |  |  |  |  | 6 |  |  | Tomada - Sala de Música | [10 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 978.2609
21 |  |  |  |  | 6 |  |  | Tomada - Sala de Música | [10 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 978.2609
22 |  |  |  | 9 |  |  |  | Tomada - Circulação | [10 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 978.2609
23 |  |  |  | 3 |  |  |  | Tomada - Câmeras | [10 empty] | 300 | 326.087 | 0.92 | 220 | 1.4822 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 326.087
24 | [7 empty] | QFLB1-2 | [10 empty] | 6176 | 6713.0435 | 0.92 | 380 | 10.1994 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 6713.0435
25 | [7 empty] | QFLB2-2 | [10 empty] | 6176 | 6713.0435 | 0.92 | 380 | 10.1994 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 6713.0435
26 | [7 empty] | QFLB3-2 | [10 empty] | 3096 | 3365.2174 | 0.92 | 380 | 5.1129 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 3365.2174
27 | [7 empty] | QFACB-2 (PREVISÃO) | [10 empty] | 75000 | 81521.7391 | 0.92 | 380 | 123.8595 | 3x70,0 | 70 | 35 | 125 |  | C |  |  |  | 81521.7391
28 | [7 empty] | Reserva
29 | [7 empty] | Reserva
30 | [7 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [18 empty] | 116740 | 126891.3043 | 0.92 | 380 | 192.2596 | 3x70,0 | 70 | 35 | 175 |  | C | 8969.5652 | 9917.3913 | 9691.3043 | 98313.0435
F.D.: 100,8kVA

## QFLB1-2
QFLB1-2 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 1 - BLOCO B (2º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 18 |  | Iluminação | [10 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 626.087
2 |  | 4 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 869.5652
3 |  | 8 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1739.1304
4 |  | 8 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
5 |  | 8 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1739.1304
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
8 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 6176 | 6713.0435 | 0.92 | 380 | 10.1994 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2365.2174 | 2608.6957 | 1739.1304 | 0

## QFLB2-2
QFLB2-2 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 2 - BLOCO B (2º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 18 |  | Iluminação | [10 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 626.087
2 |  | 4 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 869.5652
3 |  | 8 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1739.1304
4 |  | 8 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
5 |  | 8 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1739.1304
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
8 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 6176 | 6713.0435 | 0.92 | 380 | 10.1994 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2365.2174 | 2608.6957 | 1739.1304 | 0

## QFLB3-2
QFLB3-2 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 3 - BLOCO B (2º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 28 |  | Iluminação | [10 empty] | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | 4.4269 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 973.913
2 |  | 6 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
3 |  | 5 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1086.9565
4 |  |  | Reserva
5 |  |  | Reserva
6 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 3096 | 3365.2174 | 0.92 | 380 | 5.1129 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 973.913 | 1304.3478 | 1086.9565 | 0

## QDFA-T
QDFA-T - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - BLOCO A (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) |  |  |  | TOMADAS (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 8 | 16 | 32 | 60 | 100 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 |  | 12 | 18 | 4 |  |  | Iluminação - Salas/Banheiro/Escada | [10 empty] | 1008 | 1095.6522 | 0.92 | 220 | 4.9802 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1095.6522
2 |  |  | 36 | 3 |  |  | Iluminação - Circulação | [10 empty] | 1332 | 1447.8261 | 0.92 | 220 | 6.581 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1447.8261
3 |  |  | 18 |  |  |  | Iluminação - Passarela | [10 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 626.087
4 | 14 | [5 empty] | Iluminação - Emergência | [10 empty] | 112 | 121.7391 | 0.92 | 220 | 0.55336 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 |  | C | 121.7391
5 |  |  |  |  | 9 |  | Tomada - Banheiros | [10 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  | 978.2609
6 | [5 empty] | 4 | Tomada - Sala Técnica | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 869.5652
7 | [5 empty] | 8 | Tomada - Sala do Técnico | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
8 |  |  |  |  | 10 |  | Tomada - Circulação | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 1086.9565
9 |  |  |  |  | 3 |  | Tomada - Câmeras | [10 empty] | 300 | 326.087 | 0.92 | 220 | 1.4822 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 326.087
10 | [6 empty] | QFLA1-T | [10 empty] | 11568 | 12573.913 | 0.92 | 380 | 19.1041 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 12573.913
11 | [6 empty] | QFLA2-T | [10 empty] | 11568 | 12573.913 | 0.92 | 380 | 19.1041 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 12573.913
12 | [6 empty] | QFLA3-T | [10 empty] | 21904 | 23808.6957 | 0.92 | 380 | 36.1736 | 3x16,0 | 16 | 16 | 60 |  | C |  |  |  | 23808.6957
13 | [6 empty] | QFLA4-T | [10 empty] | 2512 | 2730.4348 | 0.92 | 380 | 4.1485 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 2730.4348
14 | [6 empty] | QFLA5-T | [10 empty] | 7440 | 8086.9565 | 0.92 | 380 | 12.2869 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 8086.9565
15 | [6 empty] | QFLA6-T | [10 empty] | 7440 | 8086.9565 | 0.92 | 380 | 12.2869 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 8086.9565
16 | [6 empty] | QFLA7-T | [10 empty] | 5376 | 5843.4783 | 0.92 | 380 | 8.8782 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 5843.4783
17 | [6 empty] | QFLA8-T | [10 empty] | 5376 | 5843.4783 | 0.92 | 380 | 8.8782 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 5843.4783
18 | [6 empty] | QFLA9-T | [10 empty] | 11568 | 12573.913 | 0.92 | 380 | 19.1041 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 12573.913
19 | [6 empty] | QFLA10-T | [10 empty] | 11568 | 12573.913 | 0.92 | 380 | 19.1041 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 12573.913
20 | [6 empty] | QDFB-T | [10 empty] | 553298 | 601410.8696 | 0.92 | 380 | 911.2286 | 2x3x185,0 | 2x1x185,0 | 2x95,0 | 500 |  | C |  |  |  | 601410.8696
21 | [6 empty] | QDFA-1 | [10 empty] | 119680 | 130086.9565 | 0.92 | 380 | 197.1014 | 3x70,0 | 70 | 35 | 175 |  | C |  |  |  | 130086.9565
22 | [6 empty] | QDFA-2 | [10 empty] | 133640 | 145260.8696 | 0.92 | 380 | 220.0922 | 3x70,0 | 70 | 35 | 175 |  | C |  |  |  | 145260.8696
23 | [6 empty] | QFACA-T (PREVISÃO) | [10 empty] | 75000 | 81521.7391 | 0.92 | 380 | 123.8595 | 3x70,0 | 70 | 35 | 125
24 | [6 empty] | Reserva
25 | [6 empty] | Reserva
26 | [6 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [17 empty] | 985566 | 1071267.3913 | 0.92 | 380 | 1623.1324 | 4x3x185,0 | 4x1x185,0 | 4x95,0 | 800 |  | C | 2956.5217 | 2426.087 | 2908.6957 | 981454.3478
F.D.: 500kVA

## QFLA1-T
QFLA1-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 1 - BLOCO A (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | Esp | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 24 |  |  | Iluminação | [10 empty] | 768 | 834.7826 | 0.92 | 220 | 3.7945 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 834.7826
2 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
3 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
4 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
5 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
6 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
7 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
8 |  | 10 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 2173.913
9 |  | 10 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
10 |  | 4 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
11 |  |  |  | Reserva
12 |  |  |  | Reserva
13 |  |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [14 empty] | 11568 | 12573.913 | 0.92 | 380 | 19.1041 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 1704.3478 | 2173.913 | 2173.913 | 6521.7391

## QFLA2-T
QFLA2-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 2 - BLOCO A (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | Esp | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 24 |  |  | Iluminação | [10 empty] | 768 | 834.7826 | 0.92 | 220 | 3.7945 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 834.7826
2 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
3 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
4 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
5 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
6 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
7 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
8 |  | 10 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 2173.913
9 |  | 10 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
10 |  | 4 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
11 |  |  |  | Reserva
12 |  |  |  | Reserva
13 |  |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [14 empty] | 11568 | 12573.913 | 0.92 | 380 | 19.1041 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 1704.3478 | 2173.913 | 2173.913 | 6521.7391

## QFLA3-T
QFLA3-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 3 - BLOCO A (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | Esp | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 32 |  |  | Iluminação | [10 empty] | 1024 | 1113.0435 | 0.92 | 220 | 5.0593 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 1113.0435
2 |  | 6 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
3 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 380 | 3.3029 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 2173.913
4 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 10000 | 10869.5652 | 0.92 | 380 | 16.5146 | 3x4,0 | 4 | 4 | 25 |  | C |  |  |  | 10869.5652
5 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 3680 | 4000 | 0.92 | 380 | 6.0774 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 4000
6 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 380 | 3.3029 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 2173.913
7 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
8 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
9 |  |  |  | Reserva
10 |  |  |  | Reserva
11 |  |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [14 empty] | 21904 | 23808.6957 | 0.92 | 380 | 36.1736 | 3x16,0 | 16 | 16 | 60 |  | C | 1113.0435 | 1304.3478 | 0 | 21391.3043

## QFLA4-T
QFLA4-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 4 - BLOCO A (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 16 |  | Iluminação | [10 empty] | 512 | 556.5217 | 0.92 | 220 | 2.5296 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 556.5217
2 |  | 5 | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1086.9565
3 |  | 5 | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1086.9565
4 |  |  | Reserva
5 |  |  | Reserva
6 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 2512 | 2730.4348 | 0.92 | 380 | 4.1485 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 556.5217 | 1086.9565 | 1086.9565 | 0

## QFLA5-T
QFLA5-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 5 - BLOCO A (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 20 |  | Iluminação | [10 empty] | 640 | 695.6522 | 0.92 | 220 | 3.1621 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 695.6522
2 |  | 4 | Tomada - Laboratórios | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 869.5652
3 |  | 10 | Tomada - Laboratórios | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
4 |  | 10 | Tomada - Laboratórios | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 2173.913
5 |  | 10 | Tomada - Laboratórios | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 2173.913
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
8 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 7440 | 8086.9565 | 0.92 | 380 | 12.2869 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2869.5652 | 3043.4783 | 2173.913 | 0

## QFLA6-T
QFLA6-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 6 - BLOCO A (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 20 |  | Iluminação | [10 empty] | 640 | 695.6522 | 0.92 | 220 | 3.1621 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 695.6522
2 |  | 4 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 869.5652
3 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
4 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 2173.913
5 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 2173.913
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
8 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 7440 | 8086.9565 | 0.92 | 380 | 12.2869 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2869.5652 | 3043.4783 | 2173.913 | 0

## QFLA7-T
QFLA7-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 7 - BLOCO A (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 18 |  | Iluminação | [10 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C |  | 626.087
2 |  | 4 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 869.5652
3 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
4 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 2173.913
5 |  |  | Reserva
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 5376 | 5843.4783 | 0.92 | 380 | 8.8782 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2173.913 | 1495.6522 | 2173.913 | 0

## QFLA8-T
QFLA8-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 8 - BLOCO A (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 18 |  | Iluminação | [10 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 626.087
2 |  | 4 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
3 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
4 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 2173.913
5 |  |  | Reserva
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 5376 | 5843.4783 | 0.92 | 380 | 8.8782 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 1495.6522 | 2173.913 | 2173.913 | 0

## QFLA9-T
QFLA9-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 9 - BLOCO A (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | Esp | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 24 |  |  | Iluminação | [10 empty] | 768 | 834.7826 | 0.92 | 220 | 3.7945 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 834.7826
2 |  | 4 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
3 |  | 10 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
4 |  | 10 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 2173.913
5 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
6 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
7 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
8 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
9 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
10 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
11 |  |  |  | Reserva
12 |  |  |  | Reserva
13 |  |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [14 empty] | 11568 | 12573.913 | 0.92 | 380 | 19.1041 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 1704.3478 | 2173.913 | 2173.913 | 6521.7391

## QFLA10-T
QFLA10-T - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 10 - BLOCO A (TÉRREO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | Esp | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 24 |  |  | Iluminação | [10 empty] | 768 | 834.7826 | 0.92 | 220 | 3.7945 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 834.7826
2 |  | 4 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 869.5652
3 |  | 10 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
4 |  | 10 |  | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 2173.913
5 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
6 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
7 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
8 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
9 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
10 |  |  | 1 | Tomada - Laboratório (Trifásica) | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 380 | 1.6515 | 3x2,5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  |  | 1086.9565
11 |  |  |  | Reserva
12 |  |  |  | Reserva
13 |  |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [14 empty] | 11568 | 12573.913 | 0.92 | 380 | 19.1041 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 1704.3478 | 2173.913 | 2173.913 | 6521.7391

## QDFA-1
QDFA-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - BLOCO A (1º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) |  |  |  |  | TOMADAS (WATTS) |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 8 | 16 | 26 | 32 | 50 | 100 | 150 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 |  | 2 |  | 48 |  |  |  |  | Iluminação - Banheiros/Circulação | [10 empty] | 1568 | 1704.3478 | 0.92 | 220 | 7.747 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1704.3478
2 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | Iluminação - Sala de Aula | [10 empty] | 1152 | 1252.1739 | 0.92 | 220 | 5.6917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1252.1739
3 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | Iluminação - Sala de Aula | [10 empty] | 1152 | 1252.1739 | 0.92 | 220 | 5.6917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1252.1739
4 |  |  | 24 | 10 | 6 |  |  |  | Iluminação - Salas/Auditório | [10 empty] | 1244 | 1352.1739 | 0.92 | 220 | 6.1462 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1352.1739
5 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | Iluminação - Passarela | [10 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 626.087
6 | 10 | [7 empty] | Iluminação - Emergência | [10 empty] | 80 | 86.9565 | 0.92 | 220 | 0.39526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 |  | C |  |  | 86.9565
7 | [5 empty] | 9 |  |  | Tomada - Banheiros | [10 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C | 978.2609
8 | [6 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
9 | [6 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
10 | [6 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1630.4348
11 | [6 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
12 | [6 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
13 | [6 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1630.4348
14 | [7 empty] | 6 | Tomada - Auditório | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
15 | [7 empty] | 6 | Tomada - Auditório | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1304.3478
16 | [7 empty] | 5 | Tomada - Sala de Pesquisa | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
17 | [7 empty] | 4 | Tomada - Sala do Técnico | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 869.5652
18 | [5 empty] | 9 |  |  | Tomada - Circulação | [10 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 978.2609
19 | [5 empty] | 3 |  |  | Tomada - Câmeras | [10 empty] | 300 | 326.087 | 0.92 | 220 | 1.4822 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 326.087
20 | [8 empty] | QFLA1-1 | [10 empty] | 5704 | 6200 | 0.92 | 380 | 9.4199 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 6200
21 | [8 empty] | QFLA2-1 | [10 empty] | 5704 | 6200 | 0.92 | 380 | 9.4199 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 6200
22 | [8 empty] | QFLA3-1 | [10 empty] | 5704 | 6200 | 0.92 | 380 | 9.4199 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 6200
23 | [8 empty] | QFLA4-1 | [10 empty] | 6496 | 7060.8696 | 0.92 | 380 | 10.7279 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 7060.8696
24 | [8 empty] | QFACA-1 (PREVISÃO) | [10 empty] | 75000 | 81521.7391 | 0.92 | 380 | 123.8595 | 3x70,0 | 70 | 35 | 125 |  | C |  |  |  | 81521.7391
25 | [8 empty] | Reserva
26 | [8 empty] | Reserva
27 | [8 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [19 empty] | 119680 | 130086.9565 | 0.92 | 380 | 197.1014 | 3x70,0 | 70 | 35 | 175 |  | C | 8708.6957 | 7313.0435 | 6882.6087 | 107182.6087
F.D.: 104kVA

## QFLA1-1
QFLA1-1 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 1 - BLOCO A (1º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 22 |  | Iluminação | [10 empty] | 704 | 765.2174 | 0.92 | 220 | 3.4783 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 765.2174
2 |  | 5 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
3 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 2173.913
4 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
5 |  |  | Reserva
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 5704 | 6200 | 0.92 | 380 | 9.4199 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 1852.1739 | 2173.913 | 2173.913 | 0

## QFLA2-1
QFLA2-1 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 2 - BLOCO A (1º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 22 |  | Iluminação | [10 empty] | 704 | 765.2174 | 0.92 | 220 | 3.4783 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 765.2174
2 |  | 5 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
3 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 2173.913
4 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
5 |  |  | Reserva
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 5704 | 6200 | 0.92 | 380 | 9.4199 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 1852.1739 | 2173.913 | 2173.913 | 0

## QFLA3-1
QFLA3-1 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 3 - BLOCO A (1º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 22 |  | Iluminação | [10 empty] | 704 | 765.2174 | 0.92 | 220 | 3.4783 | 15 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 765.2174
2 |  | 5 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1000 | 1086.9565 | 0.92 | 220 | 4.9407 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1086.9565
3 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 2173.913
4 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
5 |  |  | Reserva
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 5704 | 6200 | 0.92 | 380 | 9.4199 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 1852.1739 | 2173.913 | 2173.913 | 0

## QFLA4-1
QFLA4-1 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 4 - BLOCO A (1º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 28 |  | Iluminação | [10 empty] | 896 | 973.913 | 0.92 | 220 | 4.4269 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 973.913
2 |  | 8 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
3 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 2173.913
4 |  | 10 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 2000 | 2173.913 | 0.92 | 220 | 9.8814 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 2173.913
5 |  |  | Reserva
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 6496 | 7060.8696 | 0.92 | 380 | 10.7279 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2713.0435 | 2173.913 | 2173.913 | 0

## QDFA-2
QDFA-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - BLOCO A (2º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) |  |  |  |  | TOMADAS (WATTS) |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 8 | 16 | 26 | 32 | 50 | 100 | 150 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 |  | 4 |  | 42 |  |  |  |  | Iluminação - Salas/Banheiros | [10 empty] | 1408 | 1530.4348 | 0.92 | 220 | 6.9565 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1530.4348
2 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | Iluminação - Salas | [10 empty] | 1152 | 1252.1739 | 0.92 | 220 | 5.6917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1252.1739
3 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | Iluminação - Salas | [10 empty] | 1152 | 1252.1739 | 0.92 | 220 | 5.6917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1252.1739
4 |  |  |  | 38 |  |  |  |  | Iluminação - Passarela/Salas | [10 empty] | 1216 | 1321.7391 | 0.92 | 220 | 6.0079 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1321.7391
5 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | Iluminação - Circulação | [10 empty] | 1152 | 1252.1739 | 0.92 | 220 | 5.6917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1252.1739
6 | 10 | [7 empty] | Iluminação - Emergência | [10 empty] | 80 | 86.9565 | 0.92 | 220 | 0.39526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 |  | C |  |  | 86.9565
7 | [7 empty] | 6 | Tomada - Sala Manutenção | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1304.3478
8 | [7 empty] | 6 | Tomada - Sala Manutenção | [10 empty] | 1200 | 1304.3478 | 0.92 | 220 | 5.9289 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1304.3478
9 | [6 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
10 | [5 empty] | 9 |  |  | Tomada - Banheiros | [10 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C | 978.2609
11 | [7 empty] | 4 | Tomada - Sala Técnica | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 869.5652
12 | [6 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
13 | [6 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1630.4348
14 | [6 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
15 | [6 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1630.4348
16 | [6 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1630.4348
17 | [6 empty] | 10 |  | Tomada - Sala de Aula | [10 empty] | 1500 | 1630.4348 | 0.92 | 220 | 7.4111 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1630.4348
18 | [7 empty] | 4 | Tomada - Escaninhos | [10 empty] | 800 | 869.5652 | 0.92 | 220 | 3.9526 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 869.5652
19 | [7 empty] | 8 | Tomada - Sala | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
20 | [7 empty] | 8 | Tomada - Sala dos Professores | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1739.1304
21 | [5 empty] | 9 |  |  | Tomada - Circulação | [10 empty] | 900 | 978.2609 | 0.92 | 220 | 4.4466 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 25 | C |  |  | 978.2609
22 | [5 empty] | 3 |  |  | Tomada - Câmeras | [10 empty] | 300 | 326.087 | 0.92 | 220 | 1.4822 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 326.087
23 | [8 empty] | QFLA1-2 | [10 empty] | 6376 | 6930.4348 | 0.92 | 380 | 10.5297 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 6930.4348
24 | [8 empty] | QFLA2-2 | [10 empty] | 6576 | 7147.8261 | 0.92 | 380 | 10.86 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 7147.8261
25 | [8 empty] | QFLA3-2 | [10 empty] | 6576 | 7147.8261 | 0.92 | 380 | 10.86 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 7147.8261
26 | [8 empty] | QFLA4-2 | [10 empty] | 6576 | 7147.8261 | 0.92 | 380 | 10.86 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 7147.8261
27 | [8 empty] | QFLA5-2 | [10 empty] | 6576 | 7147.8261 | 0.92 | 380 | 10.86 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C |  |  |  | 7147.8261
28 | [8 empty] | QFACA-1 (PREVISÃO) | [10 empty] | 75000 | 81521.7391 | 0.92 | 380 | 123.8595 | 3x70,0 | 70 | 35 | 125 |  | C |  |  |  | 81521.7391
29 | [8 empty] | Reserva
30 | [8 empty] | Reserva
31 | [8 empty] | Reserva
SOMA TOTAL | [19 empty] | 133640 | 145260.8696 | 0.92 | 380 | 220.0922 | 3x70,0 | 70 | 35 | 175 |  | C | 10460.8696 | 9678.2609 | 8078.2609 | 117043.4783
F.D.: 111kVA

## QFLA1-2
QFLA1-2 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 1 - BLOCO A (2º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 18 |  | Iluminação | [10 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 626.087
2 |  | 7 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
3 |  | 7 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
4 |  | 8 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
5 |  | 7 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
8 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 6376 | 6930.4348 | 0.92 | 380 | 10.5297 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2365.2174 | 3043.4783 | 1521.7391 | 0

## QFLA2-2
QFLA2-2 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 2 - BLOCO A (2º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 18 |  | Iluminação | [10 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 626.087
2 |  | 8 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1739.1304
3 |  | 7 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
4 |  | 8 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
5 |  | 7 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
8 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 6576 | 7147.8261 | 0.92 | 380 | 10.86 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2365.2174 | 3260.8696 | 1521.7391 | 0

## QFLA3-2
QFLA3-2 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 3 - BLOCO A (2º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 18 |  | Iluminação | [10 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 626.087
2 |  | 8 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1739.1304
3 |  | 7 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
4 |  | 8 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
5 |  | 7 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
8 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 6576 | 7147.8261 | 0.92 | 380 | 10.86 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2365.2174 | 3260.8696 | 1521.7391 | 0

## QFLA4-2
QFLA4-2 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 4 - BLOCO A (2º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 18 |  | Iluminação | [10 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 626.087
2 |  | 8 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1739.1304
3 |  | 7 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
4 |  | 8 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
5 |  | 7 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
8 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 6576 | 7147.8261 | 0.92 | 380 | 10.86 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2365.2174 | 3260.8696 | 1521.7391 | 0

## QFLA5-2
QFLA5-2 - QUADRO DE FORÇA DO LABORATÓRIO 5 - BLOCO A (2º PAVIMENTO)
CIRCUITOS | LÂMPADAS (WATTS) | TOMADAS (WATTS) | DESCRIÇÃO | [10 empty] | POTÊNCIA(W) | POTÊNCIA(VA) | FATOR POTÊNCIA | TENSÃO(V) | CORRENTE (A) | FASE mm² | NEUTRO mm² | TERRA mm² | DISJUNTOR (A) | DISP. DR 30mA (A) | CURVA DISJUNTOR | BALANCEAMENTO DE FASES
| 32 | 200 | AMBIENTE/ USO | 20 | 40 | 60 | 64 | 32 | 64 | 80 | 160 | 26 | 52 | [11 empty] | A-N | B-N | C-N | ABC
1 | 18 |  | Iluminação | [10 empty] | 576 | 626.087 | 0.92 | 220 | 2.8458 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 |  | C | 626.087
2 |  | 8 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1739.1304
3 |  | 7 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  |  | 1521.7391
4 |  | 8 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1600 | 1739.1304 | 0.92 | 220 | 7.9051 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C | 1739.1304
5 |  | 7 | Tomada - Laboratório | [10 empty] | 1400 | 1521.7391 | 0.92 | 220 | 6.917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 |  | C |  | 1521.7391
6 |  |  | Reserva
7 |  |  | Reserva
8 |  |  | Reserva
SOMA TOTAL | [13 empty] | 6576 | 7147.8261 | 0.92 | 380 | 10.86 | 3x6,0 | 6 | 6 | 32 |  | C | 2365.2174 | 3260.8696 | 1521.7391 | 0