INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CAMPUS GOIÂNIA OESTE - GOIÂNIA-GO

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ALARME

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS - CAMPUS GOIÂNIA OESTE - GOIÂNIA-GO

Í N D I C E

1 – DADOS BÁSICOS

2 – MEMORIAL DESCRITIVO

3 – RELAÇÃO DE MATERIAIS

- DADOS BÁSICOS

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – CAMPUS GOIÂNIA OESTE

Endereço: Rua FP-31, Quinhão 01 - Recreio dos Funcionários Públicos - GOIÂNIA - GOIÁS

Número de pavimentos: BLOCO ADMINISTRATIVO (Subtérreo, Térreo e Pav. Superior)

Responsável pelo projeto de Alarme: Eng. Eletricista Fernando Melo Franco – CONFEA/CREA 11.179/D-GO

Endereço: Rua 32, n° 919 Jd. Goiás, Goiânia - GO

Tele/Fax: (62) 3218-2060

E-mail: g5engenharia@terra.com.br

## MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ALARME

O presente projeto de alarme tem por objetivo monitorar e proteger com sistema de alarme de intrusão as áreas físicas do BLOCO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CAMPUS GOIÂNIA OESTE, situado em GOIÂNIA – GOIÁS, de propriedade do IFG - GOIÁS.

  - ALARME

Na distribuição dos sensores de presença foram privilegiados os ambientes com maior vulnerabilidade, dando-se prioridade aos acessos do prédio.

  - LOCAÇÃO DOS SENSORES, TECLADOS E SIRENES

Para o atendimento do projeto no bloco Administrativo foram alocadas:

- 51 (Cinquenta e uma) Sensores;

- 13 (Treze) Sensores Magnéticos;

- 04 (Quatro) Sirenes;

- 06 (Seis) Teclados de Acesso.

TOTALIZANDO: 74 pontos no sistema de alarme.

  - FIXAÇÃO

Os sensores, teclados e sirenes deverão ser instalados sobre as caixas 4”x2”x2” e todas fixadas em paredes de alvenaria ou no teto – conforme projeto.

  - CENTRAL DE ALARME

CENTRAL DE ALARME PARADOX DIGIPLEX EVO 192

Painel de Alarme até 192 zonas, 8 partições e 999 códigos de usuários.

Um dos maiores benefícios deste painel é que o firmware é totalmente atualizável sem substituição do painel ou o microprocessador, e pode ser atualizado em aproximadamente 2 minutos. A atualização do firmware pode ser feita pelo WinLoad com conexão direta com o painel através do adaptador 307USB. - 8 zonas na placa (16 com zonas duplas) expansível até 192 zonas através do bus de comunicação de 4 fios - Controle de Acesso integrado - Atualização de firmware via 307USB e WinLoad - Compatível com o software Neware - Ajuste automático do horário de verão - Saídas PGMs de estado sólido na placa, com ativação negativa ou positiva - PGM1 pode ser usada para detector de fumaça de 2 fios - Suporta até 254 módulos de expansão - 999 códigos de usuários - 8 partições - Buffer de 2048 eventos - Programe até 999 controles remotos usando código master ou de instalador - Bateria de backup para relógio em tempo real - Fonte Chaveada de 1.7A - 1 saída de sirene supervisionada - 1 saída auxiliar supervisionada - 1 entrada para linha telefônica supervisionada - Botão para reset da programação - Botão para ligar/desligar a saída auxuliar (ideal para manutenção sem precisar desligar o transformador) - Todos os paineis Série EVO possuem a mesma programação facilitando a substituição do painel

Especificações Técnicas:. - Alimentação 16VAC 1.5A ou 16VAC 2.5A - Bateria: 12Vdc 7Ah - Carga de bateria: 350mA / 850mA (com transformador de 2.5A) - Saida Auxiliar: típica 600mA, máxima 700mA - Saídas de sirene e auxiliar sem fusíveis com corte automático em 3A e a respectivamente - Saídas PGMs: 150 mA - Distância máxima para módulos 914 metros.

A Central de alarme será de fabricação GEMINI, PARADOX ou equivalente e está localizada dentro da Sala Técnica do Edifício.

  - ESPECIFICAÇŐES TÉCNICAS

    - Considerações Gerais

Esta especificação estabelece os principais requisitos técnicos para o fornecimento (incluindo fabricação e testes) dos materiais utilizados.

Exigências adicionais ou dispensa de atendimento das exigências desta especificação estarão sujeitas a prévia aprovação do INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CAMPUS GOIÂNIA OESTE. O fornecimento compreenderá o equipamento relacionado, completo, testado e pronto para instalação, tudo de acordo com esta especificação, contendo todos os componentes inclusive aqueles que, embora aqui não mencionados explicitamente, sejam necessários para seu bom funcionamento.

    - Fiação

Todos os condutores deverão ser livres de emendas ou derivações, a não ser nos pontos de emendas previstos no projeto. Toda a fiação de sinal deverá ser executada com cabo CCI-50-3.

Nota: Materiais não relacionados ou de outra procedência deverão ser aprovados pelo INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CAMPUS GOIÂNIA OESTE por ocasião de envio dos desenhos e listas de materiais para aprovação.

  - ESPECIFICAÇŐES DE SERVIÇOS

    - Execução do Sistema de Alarme

A instalação do sistema de Alarme deverá ser executada de acordo com o projeto. Os serviços consistirão, genericamente, de instalação dos sensores, teclados, sirenes e o cabeamento de sinal.

  - DOCUMENTAÇÃO DOS PROJETOS;

- PRANCHA - 1/2 - Administração - Planta Subtérreo

- PRANCHA - 2/2 - Administração - Planta Térreo e Superior

Goiânia, 08 de dezembro de 2017.

______________________

Fernando Melo Franco

Engenheiro Eletricista

CREA-GO 11.179/D-GO